## СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА
Расчет сечения жилы медного провода распределенной линии
Входные данные
n, шт | Общее кол-во громкоговорителей |  |  |  |  | 15
Uл, В | Напряжение на вх. линии |  |  |  |  | 100
Пн, % | Ожидаемые потери по напряжению |  |  |  |  | 15
t, °С | Температура окружающей среды |  |  |  |  | 25
Расчетные данные
Кп, % | (100 – Пн) / Пн |  |  |  | 5.6667 | Коэффициент потерь по напряжению
Kр, % | (n+1) / 2n |  |  |  | 0.53333 | Коэффициент распределения нагрузки *
r, Ом | (18 ± 0,08 t) / 1000 |  |  |  | 0.02 | Удельное сопротивление жилы медного провода
S, мм.кв | 2*Кп*Кр*r*L*Pн / Uвх2 |  |  |  | Таб. | Сечение жилы провода
* Kр выбран для случая одинаковой равномерно распред нагрузки
Сечение жилы провода распределенной линии, для различной нагрузки Pн и протяженности L
S |  |  |  |  | Протяженность линии L, м
Рн, Вт | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650
25 | 0.015111 | 0.030222 | 0.045333 | 0.060444 | 0.075556 | 0.090667 | 0.10578 | 0.12089 | 450 | 0.15111 | 0.19644
50 | 0.030222 | 0.060444 | 0.090667 | 0.12089 | 0.15111 | 0.18133 | 0.21156 | 0.24178 | 0.272 | 0.30222 | 0.39289
75 | 0.045333 | 0.090667 | 0.136 | 0.18133 | 0.22667 | 0.272 | 0.31733 | 0.36267 | 0.408 | 0.45333 | 0.58933
100 | 0.060444 | 0.12089 | 0.18133 | 0.24178 | 0.30222 | 0.36267 | 0.42311 | 0.48356 | 0.544 | 0.60444 | 0.78578
150 | 0.090667 | 0.18133 | 0.272 | 0.36267 | 0.45333 | 0.544 | 0.63467 | 0.72533 | 0.816 | 0.90667 | 1.1787
200 | 0.12089 | 0.24178 | 0.36267 | 0.48356 | 0.60444 | 0.72533 | 0.84622 | 0.96711 | 1.088 | 1.2089 | 1.5716
250 | 0.15111 | 0.30222 | 0.45333 | 0.60444 | 0.75556 | 0.90667 | 1.0578 | 1.2089 | 1.36 | 1.5111 | 1.9644
300 | 0.18133 | 0.36267 | 0.544 | 0.72533 | 0.90667 | 1.088 | 1.2693 | 1.4507 | 1.632 | 1.8133 | 2.3573
350 | 0.21156 | 0.42311 | 0.63467 | 0.84622 | 1.0578 | 1.2693 | 1.4809 | 1.6924 | 1.904 | 2.1156 | 2.7502
400 | 0.24178 | 0.48356 | 0.72533 | 0.96711 | 1.2089 | 1.4507 | 1.6924 | 1.9342 | 2.176 | 2.4178 | 3.1431
450 | 0.272 | 0.544 | 0.816 | 1.088 | 1.36 | 1.632 | 1.904 | 2.176 | 2.448 | 2.72 | 3.536
500 | 0.30222 | 0.60444 | 0.90667 | 1.2089 | 1.5111 | 1.8133 | 2.1156 | 2.4178 | 2.72 | 3.0222 | 3.9289
1500 | 0.90667 | 1.8133 | 2.72 | 3.6267 | 4.5333 | 5.44 | 6.3467 | 7.2533 | 8.16 | 9.0667 | 11.7867
Сечение жилы ~0,75мм.кв
Сечение жилы ~2,5мм.кв